江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建质安〔2019〕20号

2019年建筑施工工地第三季度专项整治及

隐患大排查大整治、消防专项检查情况通报

各建设、施工、监理企业及有关单位：

按照《关于开展建筑施工工地安全隐患大排查大整治专项行动的通知》（澄住建〔2019〕35号）及《关于印发＜2019年江阴市建设施工安全专项整治工作方案＞的通知》（澄安〔2019〕20号）、《全市“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动工作方案》（澄安〔2019〕15号）的统一要求，我局开展了第三季度专项整治及隐患大排查大整治、消防专项检查，现将检查情况通报如下：

一、基本情况

此次专项检查分为两组，检查日期从2019年8月12日至8月23日，第一组负责隐患大排查大整治、脚手架及消防专项检查，共抽查在建工地13个，签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》7份，对1家单位进行信用扣分。第二组负责起重机械的专项检查，共抽查12个项目，计 16 台塔吊、8 台施工升降机，签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》1份。

从检查的情况看，多数施工项目部对上级来文进行了传阅、宣贯和学习，制定了针对性的实施措施，并根据文件要求进行了自查评分，发现问题能够及时整改；多数企业制定了消防安全管理制度，根据文件要求补足了一些消防设施，增设了宿舍、施工现场的灭火器；多数施工现场各项安全生产措施基本落实到位。

二、存在的主要问题

1、台帐资料：仍有部分项目部未认真落实上级来文，现场管理人员对隐患大排查大整治专项行动不知晓，未制定针对性的落实措施，台帐资料存在敷衍的现象；消防台帐制作不规范不齐全；部分项目部对台帐资料不整理，造成现场检查比较混乱。

2、脚手架：厂房的脚手架连墙件设置普遍偏少，内脚手架不按规定搭设剪刀撑，防护栏杆设置不到位；脚手架的验收流于形式，存在代签现象。

3、临边洞口：部分施工现场楼层临边、预留洞口安全防护设施不完善，特别是电梯井防护缺失严重，无水平和垂直防护。

4、消防：防水涂料和气瓶未存放在定点的库房；个别工地的灭火器皮管开裂失效，临时设置的消防竖管数量和管径未按规范要求设置；未有消防栓接口和配备水袋、消防水枪，氧气瓶与乙炔瓶放置的安全距离小于5m；个别工地宿舍内、食堂和住宿区距离过近，宿舍区域灭火器配备数量过少。

5、起重机械：总承包单位对设备使用过程中的维保责任心不强，疏于管理；监理人员对起重设备安全监督业务不精；维保单位在例行检查中走过场，对一般隐患未采取措施处置。

三、通报批评的单位和项目

为进一步提高施工安全管理水平，增强施工、监理企业安全责任主体意识，促进我市建筑施工安全生产水平进一步提高，对以下工程项目进行通报批评（具体见附件）：

1、企业整厂搬迁扩能（车间）项目：施工单位江苏新兴建设工程有限公司，对其进行信用扣分并通报批评。

2、年产6万只铝制瓶盖扩能项目：施工单位江苏苏能建设工程有限公司，监理单位无锡市新城建设监理有限公司；对施工单位、监理单位通报批评。

附件：检查通报批评项目一览表

江阴市住房和城乡建设局

2019年9月5日

附件：

检查通报批评项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 存在的主要问题 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业整厂搬迁扩能（车间） | 施工单位：江苏新兴建设工程有限公司 |  | 1、现场搭设移动操作平台不符合要求。 2、现场脚手架连墙件设置不足。 3、2层设备平台临边防护缺失。 4、北侧办公楼，井字架卸料通道与脚手架连接。 | 通报批评 信用扣分 |
| 2 | 年产6万只铝制瓶盖扩能项目-车间一、车间二项目 | 施工单位：江苏苏能建设工程有限公司 | 监理单位：无锡市新城建设监理有限公司 | 1、主钢丝绳缺油，断丝严重。 2、基础积水，淤泥未及时清理。 3、线路短接，电缆破损。 | 通报批评 |