江阴市住房和城乡建设局文件

澄建

澄住建质安〔2020〕15号

2020年4月第一轮第一批次建筑施工

临时用电安全专项整治执法检查通报

各建设、施工、监理企业及有关单位：

为进一步加强对我市建筑施工临时用电的安全管理，压实压紧各方责任，推进施工现场临时用电管理状况整体提升，有效防范用电安全事故的发生。根据《江阴市建筑施工安全生产专项整治实施方案》（澄安专治〔2019〕12号）的统一部署，4月份，我局开展第一轮第一批次建筑施工临时用电安全专项整治执法检查。检查情况如下：

- 基本情况

根据参建各方自查自纠开展及属地项目的总体情况，结合日常监督巡查，我局共组成两个检查小组开展第一轮第一批次建筑施工临时用电安全专项整治执法检查。本次主要检查临时用电组织设计流程及日常管理工作；规范配电箱选用和管理；用电线路、设备接地整的管理；临时用电防火设施的管理等。本次检查抽查江阴辖区范围内在建项目66个，签发《建设工程施工安全隐患整改通知书》8份、《建设工程施工局部停工整改通知书》2份，对4家单位进行信用扣分。

- 本次检查发现问题

- 项目部基本都能按照要求编制、审核、批准临时用电方案，但个别验收手续不符要求。

- 多数项目临时用电电箱符合3C认证要求，但仍有项目采用自制配电箱，电箱内元器件配置不全；将空气开关代替漏电保护器；漏电保护器动作电流偏大；分箱内安装活动插座；动力照明线路混用；配电箱内未设置接零端子板、接地PE端子板。

- 存在一闸多用情况，特别是施工后期，多家分包单位同事施工阶段。

- 小型机具缺少开关箱，机械设备不能规范接地。

- 个别工地现场电箱未按规定配备消防器材（灭火器、黄沙箱）。

三、通报批评的单位和项目

为进一步提高施工安全管理水平，增强施工、监理企业安全责任主体意识，促进我市建筑施工安全生产水平进一步提高，对本次检查项目进行通报表扬、批评：

（一）通报表扬（具体见附件1）

澄地2009-C-10（D）地块商品房开发项目，电箱都采用3C认证，接零接地，临时用电巡查记录齐全，对其进行通报表扬。

（二）通报批评（具体见附件2）

澄地2017-C-25地块安置房项目，施工单位江苏新得利建设有限公司，监理单位江阴市澄宁项目管理咨询有限公司，临时用电电箱老旧，接零接地不规范，电器元器件损坏未更换，对施工、监理2家单位信用扣分，对其进行通报批评。

附件1：检查通报表扬项目一览表

附件2：检查通报批评项目一览表

江阴市住房和城乡建设局

2020年5月28日

（此件公开发布）

附件1：

检查通报表扬项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2009-C-10（D）地块商品房开发项目 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 无锡市建苑工程监理有限公司 | 通报表扬 |

附件2：

检查通报批评项目一览表

| 序号 | 项目名称 | 通报单位1 | 通报单位2 | 存在的主要问题 | 通报结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 澄地2017-C-25地块安置房 | 江苏新得利建设有限公司 | 江阴市澄宁项目管理咨询有限公司 | 临时用电电箱老旧，接零接地不规范，电器元器件损坏未更换 | 通报批评 |

江阴市住房和城乡建设局             2020年5月28日印发