安全生产重大事故隐患实施挂牌督办公告

为健全安全生产重大事故隐患治理长效机制，督促安全生产重大事故隐患整治，现将4处重大火灾隐患实行挂牌督办（见附件）。

欢迎社会各界和广大人民群众监督隐患整治工作。

附件：2023年第一批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患项目

江阴市安全生产委员会

2023年3月15日

附件1

2023年第一批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患项目

| 序号 | 隐患地点 | 隐 患 描 述 | 治 理 措 施 | 治理时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市顾山锡盛旅馆，江阴市顾山镇人民路67号 | 1.二楼、三楼安全出口数量不足，只有一部疏散楼梯，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第5.5.8条之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2.未设置封闭楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第5.5.13条第1项之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 3.未按规定设置疏散指示标志、应急照明灯，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第10.3.1条第4项和第10.3.5条之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 由江阴市顾山锡盛旅馆聘请有资质的消防工程施工单位对存在的消防隐患进行整改。 | 2023年6月1日 |
| 2 | 江阴市南方公寓住宅小区，位于江阴市延陵路南侧、河北街北侧 | 1、正压送风不能正常工作，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第二款之规定； 2、室内消火栓管网内无水，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第二款之规定； 3、自动喷水灭火系统不能正常工作，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第二款之规定； 4、火灾自动报警系统不能正常工作，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第二款之规定； 5、消防水泵不能正常联动控制，该行为违反了《中华人民共和国消防法》第十八条第二款之规定。 6、消防控制室值班人员未持证上岗，不符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）第4.2.1条第a项要求，该行为违反了《江苏省消防条例》第十七条第二款的规定。 | 由江阴市建设物业管理有限公司聘请具有资质的消防工程施工单位对存在的消防隐患进行整改。 | 2023年6月30日 |
| 3 | 无锡立业物业管理有限公司，住所：江阴市人民中路15、15-10号东侧3-5层，使用地上3-5层局部（立业公寓） | 1、未设置封闭楼梯间，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第5.5.13条第1款规定； 2、走道未设置排烟，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.5.3条第5款规定； 3、未按规定设置应急照明，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第10.3.1条第1、4款规定； 4、未按规定设置火灾报警系统，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.4.1条第3款规定。上述违法行为均违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 由无锡立业物业管理有限公司聘请具有资质的消防工程施工单位对存在的消防隐患进行整改。 | 2023年6月30日 |
| 4 | 江阴市徐霞客西庭宾馆位于江阴市徐霞客镇马镇西街98号 | 1、防火门全部损坏，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 2、二层、三层缺少安全出口，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第5.5.8条之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 3、疏散指示标志大部分损坏(损坏率大于50%)，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定； 4、配电间未设置防火门，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第6.2.7条之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定。 | 由江阴市徐霞客西庭宾馆聘请有资质的消防工程施工单位对存在的消防隐患进行整改。 | 2023年11月30日 |