2026年江阴市电线电缆产品

质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于江阴市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1生产企业、实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样要求。抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商平台采样（如涉及）

同一型号采样数量应满足抽样要求，购买抽检过程均需拍照留证。

3.检验依据

表1 控制电缆检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 9330-2020 GB/T 19666-2019 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 3048.4-2007 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 12 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 14 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 16 | 护套老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 18 | 电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007 |
| 19 | 绝缘电阻 |  | GB/T 3048.5-2007 |
| 20 | 单根阻燃试验 |  | GB/T 18380.12-2022 |

表2 聚氯乙烯绝缘电缆电线检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5023系列 JB/T 8734系列 GB/T 19666-2019 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5023.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 5023.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 12 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 14 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 16 | 护套老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 18 | 曲挠试验 |  | GB/T 5023.2-2008 |
| 19 | 电压试验 |  | GB/T 5023.2-2008 |
| 20 | 绝缘电阻 |  | GB/T 5023.2-2008 |
| 21 | 单根阻燃试验 |  | GB/T 18380.12-2022 |

表3 通用橡套软电缆电线检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 5013系列 JB/T 8735系列 | GB/T 2951.11-2008 GB/T 5013.2-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套平均厚度 |  |  |
| 4 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 5 | 导体电阻 |  | GB/T 5013.2-2008 |
| 6 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 7 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 8 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 9 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 10 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 11 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 12 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 13 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 14 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 15 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 16 | 护套老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 17 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 18 | 曲挠试验 |  | GB/T 5013.2-2008 |
| 19 | 电压试验 |  | GB/T 5013.2-2008 |
| 20 | 绝缘电阻 |  | GB/T 5013.2-2008 |

表4 电力电缆

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘平均厚度 | GB/T 12706.1-2020 GB/T 19666-2019 | GB/T 2951.11-2008 |
| 2 | 绝缘最薄处厚度 |  |  |
| 3 | 护套最薄处厚度 |  |  |
| 4 | 导体电阻 |  | GB/T 12706.1-2020 |
| 5 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 6 | 绝缘老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 7 | 绝缘老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 8 | 绝缘老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 9 | 绝缘老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 10 | 绝缘老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 11 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |
| 12 | 护套老化前断裂伸长率(%) |  |  |
| 13 | 护套老化后抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 GB/T 2951.12-2008 |
| 14 | 护套老化前后抗张强度变化率(%) |  |  |
| 15 | 护套老化后断裂伸长率(%) |  |  |
| 16 | 护套老化前后断裂伸长率变化率(%) |  |  |
| 17 | 电压试验 |  | GB/T 12706.1-2020 |
| 18 | 绝缘电阻 |  | GB/T 12706.1-2020 |
| 19 | 单根阻燃试验 |  | GB/T 18380.12-2022 |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB/T 5013.1-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5013.3-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T 5013.4-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》

GB/T 5013.5-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》

GB/T 5013.6-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆》

GB/T 5013.7-2008  《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆 》

GB/T 5023.1-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T 5023.3-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》

GB/T 5023.4-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T 5023.5-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T 5023.6-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆》

GB/T 5023.7-2008  《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》

GB/T 9330-2020  《塑料绝缘控制电缆》

JB/T 8734.1-2016 《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第1部分：一般规定》

JB/T 8734.2-2016  《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电缆电线》

JB/T 8734.3-2016 《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》

JB/T 8734.4-2016 《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第4部分：安装用电线》

JB/T 8734.5-2016 《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第5部分：屏蔽电线》

JB/T 8735.1-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第1部分：一般要求》

JB/T 8735.2-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第2部分：通用橡套软电缆》

JB/T 8735.3-2016 《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆 第3部分：橡皮绝缘编织软电线》

GB/T 12706.1-2020《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV（Um=40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆》

GB/T 19666-2019 《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

- 异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检。复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。