安全生产重大事故隐患实施挂牌督办公告

为健全安全生产重大事故隐患治理长效机制，督促安全生产重大事故隐患整治，现将1处重大火灾隐患实行挂牌督办（见附件）。

欢迎社会各界和广大人民群众监督隐患整治工作。

附件：2023年第四批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患

项目

江阴市安全生产委员会

2023年7月17日

附件1

2023年第四批市级挂牌督办安全生产重大事故隐患项目

| 序号 | 隐患地点 | 隐 患 描 述 | 治 理 措 施 | 治理时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江阴市长江路218号（名都国际大厦G20室） | 1、东北、西北侧楼梯间设置形式不符合要求，不符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014，2018年版）第8.5.1条之规定，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；2、场所内分区处部分防火卷帘现场手动测试，未能升降，数量超50%，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定，3、场所内室内消火栓缺少水带，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；4、场所内排烟设施、楼梯间正压送风未能启动，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；5、现场测试火灾自动报警系统，未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；6、场所内部分防火门未保持完好有效，违反了《中华人民共和国消防法》第十六条第一款第二项之规定；7、消控室操作人员未按规定持证上岗，不符合《消防控制室通用技术要求》（GB 25506-2010）第4.2.1条第a项要求，违反了《江苏省消防条例》第四十条第二款之规定。 | 由江阴市皓轩餐饮管理有限公司聘请有资质的消防工程施工单位对存在的消防隐患进行整改。 | 2023年8月26日 |