江阴市卫生健康委员会、江阴市第三人民医院

、江阴市城市重点建设项目管理中心

江阴市第三人民医院精神卫生大楼改扩建项目

岩土工程勘察中间资料

1、地基土的特征

拟建场地勘察深度范围内土层属长江中下游冲积相，为第四纪冲积、淤积层，根据野外勘探、原位测试、结合土工试验资料，按其成因、沉积环境及土层的工程地质特性，自上而下共分为13个工程地质层，地基土层描述见下表：

| 地层编号 | 岩土名称 | 地基土特征综述 |
| --- | --- | --- |
| ①-1 | 杂填土 | 杂色，结构松散，局部表层为砼路面、地砖路面及沥青路面，夹有少量砖块、碎石等建筑垃圾，填土成分以黏性土为主。本层土全场均有分布，土层均匀性很差。 |
| ①-2 | 素填土 | 灰色，青灰色，灰黄色，结构松散，成分以黏性土为主。本层土全场均有分布，土层均匀性很差。 |
| ② | 粉质黏土 | 灰色～灰黄色，软塑～可塑状态，局部粉性较强，干强度及韧性中等偏低，切面稍有光泽反应，切面稍有光泽反应。本层土局部缺失，土层均匀性较差。 |
| ③ | 淤泥质 粉质黏土夹淤泥质黏质粉土 | 灰色，具层理，流塑状态，稍密状，很湿，含少量石英碎屑及云母片，局部含泥炭质土，韧性低，干强度低，切面无光泽反应，摇振反应中等。本层土全场均有分布，土层均匀性较差。 |
| ③-1 | 粉质黏土 夹黏质粉土 | 青灰～灰色，可塑状态，稍密状～中密状，很湿，局部含少量的铁锰质物及少量青灰色钙质团块、条带，局部具层理，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应。本层土局部区域分布，土层均匀性一般。 |
| ④ | 粉质黏土 | 灰黄色，可塑～硬塑状态，含较多的铁锰质物及少量青灰色钙质团块、条带，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应。本层土分布西侧拟建污水处理医废暂存间及其附近，土层均匀性好。 |
| ⑤-1 | 粉质黏土 | 灰黄色，可塑状态，局部粉粒含量高，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应。本层土分布西侧拟建污水处理医废暂存间及其附近，土层均匀性一般。 |
| ⑤-2 | 砂质粉土 | 灰黄色，稍密～中密状态，湿～很湿，含较多的石英碎屑及云母片，局部夹有粉砂及薄层粉质黏土，具层理，韧性低，干强度低，无光泽反应，摇振反应迅速。本层土分布西侧拟建污水处理医废暂存间及其附近，土层均匀性一般。 |
| ⑥ | 粉砂 | 灰色，青灰色，灰黄色，中密状态，饱和，含大量石英碎屑及云母片。本层土软土较深处缺失，土层均匀性较好。 |
| ⑦ | 粉砂 | 灰黄～灰色，密实状态，饱和，含大量石英碎屑及云母片。本层土软土较深处缺失，土层均匀性良好。 |
| ⑦-1 | 粉砂夹 粉质黏土 | 灰色，粉砂为密实～中密状态，饱和，含大量石英碎屑及云母片，粉质黏土为可塑状态，具层理。本层土全场均有分布，土层均匀性一般。 |
| ⑧ | 粉质黏土 | 灰～青灰色，软塑～可塑状态，粉粒含量高，含有少量石英碎屑及云母片，干强度中等偏低，韧性中等偏低，稍有光泽反应。本层土全场均有分布，土层均匀性一般。 |
| ⑨ | 粉质黏土 | 灰～青灰色，可塑状态，含少量铁锰质氧化物，干强度中等，韧性中等，稍有光泽反应。本层土全场均有分布，土层均匀性较好。 |
| ⑩ | 粉质黏土夹粉砂 | 青灰～灰黄色，粉质黏土为可塑状态，含少量铁锰质氧化物，粉性含量稍高，局部夹有层状、薄层状砂质粉土，中密～密实状态，湿～很湿，含少量石英碎屑及云母片，稍光泽反应，干强度低，韧性低。本层土全场均有分布，土层均匀性差。 |
| ⑾ | 粉砂 | 灰色，密实状态，饱和，含大量石英碎屑及云母片。本层土呈东厚西薄，层厚起伏较大，土层均匀性较好。 |
| ⑿ | 粉质黏土夹粉砂 | 灰色，可塑状态，粉砂为密实状态，饱和，含大量石英碎屑及云母片，含少铁锰质物，层状、薄层状互层。本层土全场均有分布，本层土层顶埋深起伏较大，土层均匀性差。 |
| ⒀ | 粉砂 | 灰色，密实状态，饱和，含大量石英碎屑及云母片。本层土层顶埋深起伏较大，土层均匀性较好。 |

2、地基承载力特征值建议值及桩基参数建议值

各地基土的承载力特征值fak根据室内土工试验成果按《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）理论公式计算，静力触探试验并结合标准贯入试验N及江阴地区经验综合考虑确定，具体见下表：

| 类别 |  | 地基承载力特征值 fak | 抗拔系数λi | 桩基设计参数 |  |  |  |  |  |  |  | 后注浆侧阻力增强系数βsi | 后注浆端阻力增强系数 βp |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 预制桩 |  |  |  | 钻孔灌注桩 |  |  |  |  |  |
| 层号 | 土层名称 |  |  | qsik (kPa) | qpk(kPa) |  |  | qsik (kPa) | qpk(kPa) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 9<l≤16 | 16<l≤30 | 30≤l |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10≤l<15 | 15≤l<30 | 30≤l |  |  |
| ② | 粉质黏土 | 100 | 0.70 | 36 |  |  |  | 34 |  |  |  |  |  |
| ③ | 淤泥质 粉质黏土 夹淤泥质 黏质粉土 | 70 | 0.70 | 24 |  |  |  | 22 |  |  |  | 1.2 |  |
| ③-1 | 粉质黏土 夹黏质粉土 | 160 | 0.70 | 62 |  |  |  | 58 |  |  |  | 1.4 |  |
| ④ | 粉质黏土 | 220 | 0.70 | 82 |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
| ⑤-1 | 粉质黏土 | 150 | 0.70 | 55 |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |
| ⑤-2 | 砂质粉土 | 140 | 0.65 | 48 |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |
| ⑥ | 粉砂 | 170 | 0.60 | 67 | 3500 |  |  | 60 | 800 |  |  | 1.6 |  |
| ⑦ | 粉砂 | 200 | 0.60 | 80 |  |  |  | 72 |  |  |  | 1.6 |  |
| ⑦-1 | 粉砂夹 粉质黏土 | 160 | 0.60 | 56 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1.5 |  |
| ⑧ | 粉质黏土 | 110 | 0.70 | 42 |  |  | 1600 | 38 |  |  | 450 | 1.4 | 2.2 |
| ⑨ | 粉质黏土 | 160 | 0.70 | 58 |  |  | 2800 | 54 |  |  | 800 | 1.4 | 2.2 |
| ⑩ | 粉质黏土 夹粉砂 | 150 |  |  |  |  |  | 48 |  |  | 750 | 1.4 |  |
| ⑾ | 粉砂 | 210 |  |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 1.6 |  |
| ⑿ | 粉质黏土 夹粉砂 | 160 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 800 | 1.4 | 2.2 |
| ⒀ | 粉砂 | 220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.当桩穿越③层淤泥质粉质黏土夹淤泥质黏质粉土等深厚软弱土层时，必要时应考虑桩的稳定对承载力降低的影响；

2.据勘察调查待拆大楼基础采用预制桩基础，建议基础设计前建设方及设计方应搜集待拆大楼基础设计图纸，设计应考虑待拆大楼桩基对拟建5#楼基础设计的影响；如拔除待拆大楼桩基设计应考虑拔除桩基带来的土层扰动对拟建大楼桩基承载力的不利影响。

3、区域水文气象

本区浅部地下水为潜水，地下水位主要受大气降水的垂直入渗为主要补给来源，排泄方式则以蒸发和地下径流为主要排泄方式，具有季节性及随地势起伏而变化。据了解，场地历史最高水位3.9m左右，近3～5年最高地下水位3.7m左右，使用期抗浮设防水位建议取地下室边线外侧地坪设计标高下0.5米且不低于标高3.9米。

本区浅部微承压水赋存于第③-1层粉质黏土夹黏质粉土，第⑤-2层砂质粉土、第⑥层粉砂、第⑦层粉砂及⑦-1层粉砂夹粉质黏土中，西侧污水处理医废暂存间部位微承压水头高程为0.0m（1985国家高程基准），5#精神卫生大楼部位微承压水头高程为-0.5m（1985国家高程基准）, 该层微承压水年变化幅度0.3m～0.5m，建议进行承压水作用下的坑底突涌稳定性验算（尤其是坑中坑部位）。

4、场地类别及地震动参数

本次勘察搜集了场地地震历史资料和区域地质资料并结合本次勘察的地质资料，根据《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB 55002-2021）第3.1条、第2.2条、第4.2条等相关条款和《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）附录C.10及附录G相关规定，本工程场地位于江阴市临港新城夏港街道，本行政区域Ⅱ类场地的反应谱特征周期为0.40s（相当于《建筑抗震设计标准》(GB/T 50011-2010) （2024年版）规定之第二组）,抗震设防烈度为Ⅵ度，场地地震动峰值加速度0.05g。拟建项目工程场地类别为Ⅳ类，设计特征周期取值0.75s；拟建场地为对建筑抗震不利地段，应采用有效的抗震措施。

由于本场地属抗震不利地段，拟建项目东侧存在老夏港河及南侧存西横河，为砌石驳岸，岸坡稳定，水流平缓，水位标高变化不大，河底标高变化不大，在抗震设计时，除保证其在地震作用下的稳定性外，尚应估计不利地段对设计地震动参数可能产生的放大作用。

5.成（沉）桩可行性分析

对于预制桩，由于静压桩存在桩身质量容易保证，施工周期短，噪音小、振动小、对环境污染小等优点。由于本工程场地软土层厚度变化很大，层底坡度大，施工时易造成桩基顺层偏移；第⑥层中密状态粉砂及第⑦层密实状态粉砂层厚较厚，沉桩很困难，桩身穿过第⑥层中密状态粉砂及第⑦层密实状态粉砂时会影响桩身完整性；预制桩施工时排土量较大，由于挤土效应造成地面隆起、邻桩上抬、偏移等现象的产生，会对周边已建筑建筑等周边环境造成不利影响。

对于钻孔灌注桩，可以避免预制桩的不足，单桩承载力可以依靠调整桩径和桩长来控制，无成桩难度，对地层适应性强，但钻孔灌注桩存在施工周期较长的不足, 桩身穿过第③层淤泥质粉质黏土夹淤泥质黏质粉土砂性土层易塌孔及缩孔，穿过第⑥层粉砂、第⑦层粉砂、第⑦-1层粉砂夹粉质黏土、第⑧层粉质黏土、第⑩层粉质黏土夹粉砂、第⑾层粉砂及第⑿层粉质黏土夹粉砂易塌孔；钻孔灌注桩施工时易形成泥皮、沉渣等不利现象。