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	建设项目名称
	江苏无锡光禾（江阴）气体产品有限公司（光禾气体“气体岛”项目）110千伏用户接入工程

	项目代码
	

	建设单位联系人
	谢**
	联系方式
	139212*****

	建设地点
	江苏省无锡市江阴临港经济开发区璜土镇境内

	地理坐标
	架空线路起点：120度2分11.680秒，31度55分31.610秒
架空线路终点：120度2分10.300秒，31度55分31.440秒
地下电缆线路起点：120度2分10.300秒，31度57分31.440秒
地下电缆线路终点：120度1分57.750秒，31度56分6.520秒

	建设项目
行业类别
	55-161输变电工程
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	架空线路路径长度0.055km，电缆路径长度1.54km，电缆井新增永久占地605m2，施工临时占地10410m2

	建设性质
	☑新建（迁建）
□改建
□扩建
□技术改造
	建设项目
申报情形
	☑首次申报项目
□不予批准后再次申报项目
□超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	

	总投资（万元）
	763（动态）
	环保投资（万元）
	16

	环保投资占比（%）
	2.1
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	☑否
□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），设置电磁环境影响专题评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响
评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	[bookmark: _Hlk56690880]其他符合性分析
	本项目新建110kV线路路径已取得江阴市自然资源和规划局的盖章同意（详见附件4），本项目的建设符合当地城镇发展的规划要求，符合三线一单要求，符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）、《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）要求。
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	地理位置
	本项目于江阴临港经济开发区境内，线路包括架空线路和电缆线路，其中架空线路始于220kV盘龙变110kV备用742间隔，终于现状110kV盘中8FE线001号杆，补挂线路路径长度为0.055km；电缆线路始于现状110kV盘中8FE线001号杆，终于用户南侧新建的新建110kV电缆分支箱，路径长度约1.54km。
本项目地理位置图见附图1。

	项目组成及规模
	2.1项目由来
根据项目用电申请计划及用电负荷规模，光禾（江阴）气体产品有限公司拟新建110kV变电站1座，主变1台，主变容量为20MVA。为满足光禾（江阴）气体产品有限公司光禾气体“气体岛”项目用电需要，本期补挂供电线路，由220kV盘龙变110kV备用742间隔新出一路110kV出线至110kV新建电缆分支箱。因此，本项目的建设是必要的。
2.2本项目建设内容
建设江苏无锡光禾（江阴）气体产品有限公司（光禾气体“气体岛”项目）110千伏用户接入工程，新建1回线路路径总长约1.595km，其中依托现有塔杆补挂架空线路补挂约0.055km，新建电缆线路路径长约1.54km。
补挂架空线路导线型号为JL3/G1A-300/25钢芯高导电铝绞线，新建电缆线路采用ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套单芯铜导体电力电缆（C级阻燃、纵向阻水）。
本项目土建施工由江阴临港化工园区办公室负责。
光禾（江阴）气体产品有限公司光禾气体“气体岛”项目变电站尚未建设，将另行委托评价。
2.3项目组成及规模
项目组成及规模详见表2-1。
表2-1 项目组成及规模一览表
	项目组成名称
	建设规模及主要参数

	主体
工程
	1
	架空线路

	
	1.1
	线路路径长度
	补挂架空线路路径长约0.055km

	
	1.2
	电缆型号
	JL3/G1A-300/25钢芯高导电铝绞线

	
	1.3
	电缆敷设方式
	依托现状110kV盘中8FE线001号杆，杆塔图见附图3

	
	2
	电缆线路

	
	
	线路路径长度
	新建电缆路径约长1.54km，21个电缆工作井永久占地面积约605m2

	
	
	电缆型号
	ZC-YJLW03-Z-64/110-1×1000mm2交联聚乙烯绝缘皱纹铝护套单芯铜导体电力电缆

	
	
	电缆敷设方式
	采用电缆沟、工作井、拉管、排管方式敷设

	辅助
工程
	1
	占地面积
	建筑依托LNG储配站项目，总用地面积1965.83m2，配电装置楼地上二层布置，总建筑面积约3586.77m2

	
	2
	地线
	依托现有2根48芯OPGW-120光纤复合地线及2根JLB40-120铝包钢绞线

	环保
工程
	/

	依托
工程
	依托现状110KV盘中8FE线001号杆，依托现状220kV盘龙变110kV备用742间隔

	临时
工程
	1
	电缆施工
	新建电缆排管长约1.5km，电缆井永久用地面积为605m2，施工宽度约6.5m，临时用地面积约10010m2，电缆施工处设置表土堆场、沉淀池等。施工期采取施工围挡、表土剥离、堆土苫盖、表土回填、临时沉淀池等

	
	2
	施工期
环保设施
	设置临时沉淀池、临时化粪池等，处理施工废水和生活污水

	
	3
	临时施工道路
	尽量利用已有道路运输设备、材料等



表2-2本项目主要跨越情况
	序号
	线路路径
	主要跨越
	次数
	备注

	1
	架空段
	草坪种植区
	1
	/

	2
	电缆段
	石庄河
	1
	拉管施工

	3
	
	华特东路
	1
	拉管施工




	总平面及现场布置
	2.4线路路径
本项目新增供电线路。包括补挂架空线路和电缆线路，其中架空线路始于220kV盘龙变110kV备用742间隔，终于现状110kV盘中8FE线001号杆，补挂线路路径长度为0.055km；电缆线路始于现状110kV盘中8FE线001号杆，终于用户南侧新建的新建110kV电缆分支箱，路径长度约1.54km。
2.5现场布置
（1）架空线路
根据建设单位规划，本次架空线路依托220kV盘龙变和现状110kV盘中8FE线001号杆，补挂110kV架空线路，不新增用地和建筑，结合现场实际，拟设置1处施工场地，位于现状110kV盘中8FE线001号杆北侧，满足施工放线需要，分别设置导线展放区、金具组装区及前因设备停放区，临时占地面积400m2。架空线路尽量利用已有道路运输设备、材料等。
（2）电缆线路
新建电缆排管、拉管长约1540m，施工宽度约6.5m，临时用地面积约10010m2，电缆施工处设置表土堆场、临时沉淀池等设施。本项目充分利用已有道路，不修建临时施工道路。电缆井永久占地605m2。
2.6跨越情况
本项目架空线路涉及跨越1处草坪，电缆线路涉及跨越石庄河，地下穿越道路及农田，不涉及跨越环境敏感区、重要生境，不涉及跨越其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域。

	施工方案
	2.7施工方案
（1）架空线路
本项目架空线路仅涉及导线架设，不涉及土建施工。导线架设由人工完成。
（3）电缆线路
项目新建电缆线路为电缆沟井、排管敷设。
①电缆沟井施工主要内容包括测量放样、电缆沟井开挖、混凝土垫层、安放玻璃钢管、绑扎钢筋、浇筑混凝土、回填等过程组成。
②排管施工主要内容包括电缆排管沟开挖、测量放样、排管预埋、工作井施工、电缆敷设、挂标识牌、线路检查、盖板回填等过程组成。
在电缆排管开挖、回填时，采取机械施工和人力开挖结合的方式，以人力施工为主；剥离的表土、开挖的土方堆放于电缆沟井、排管的两侧施工临时占地内，采取苫盖措施，施工结束时分层回填。
2.8施工周期
本项目计划于2026年6月开工，2026年12月竣工，总工期约半年。
本项目架空线路施工主要为导线架设及调试。
新建电缆线路施工时序包括施工准备、电缆通道基础施工及基坑回填、电缆敷设、调试等。

	其他
	无
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三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	3.1功能区划情况
对照2015年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（Ⅲ-01-02长三角大都市群）。
对照《国务院关于〈江苏省国土空间规划（2021—2035年）〉的批复》（国函〔2023〕69号）的“两心三圈四带”国土空间总体格局和主体功能区战略格局，本项目位于苏锡常都市圈、国家级城市化地区；对照《国务院关于〈无锡市国土空间总体规划（2021—2035年）〉的批复》（国函〔2025〕7号）的国土空间总体格局，本项目位于扬子江绿色发展带。
3.2土地利用现状及动植物类型
通过现场踏勘影像资料分析，根据《土地利用现状分类》（GB/T21010-2017），本项目占地范围土地利用现状主要为工矿仓储用地中的工业用地，范围内植被主要为220KV盘龙变周边绿化、农田、河流周边绿化、道路周边绿化及厂外绿化，陆生野生动物有昆虫类、鼠类、蛇类和飞禽类等。根据历史资料分析及现场踏勘，本项目评价范围内未发现《国家重点保护野生动物名录》（2021年版）、《国家重点保护野生植物名录》（2021年版）中收录的国家重点保护野生动植物，也未发现《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）》（苏政发〔2024〕23号）、《江苏省重点保护陆生野生动物名录》和《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅2022年5月20日发布）中收录的江苏省重点保护野生动植物。
3.3环境状况
（1）大气环境质量
根据《2024年度江阴市生态环境状况公报》，2024年，全市PM2.5年平均浓度32微克/立方米，完成省、市下达的目标任务。空气质量优良天数298天，优良天数比率达81.4%。全市空气SO2年平均浓度为8.0µg/m3，达到一级标准；NO2年平均浓度为33.1µg/m3，达到一级标准；PM10年平均浓度为51.7µg/m3，达到二级标准；CO年平均浓度为1.134mg/m3，达到一级标准；O3年平均浓度为162µg/m3，同比下降6.5%。
（2）地表水环境质量
2024年，全市16条主要河流共设置地表水重点监测断面22个，其中Ⅱ类水质断面13个，Ⅲ类水质断面9个，无Ⅳ类、Ⅴ类和劣Ⅴ类水质断面。与2023年相比，总体水质变好，Ⅱ类断面比例上升4.6个百分点。2024年，全市城区区域声环境质量昼间平均等效声级为54.3dB（A），昼间声环境质量等级为二级（较好）。
（3）声环境质量
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），架空输电线路建设项目的声环境影响评价范围参考“输变电建设项目电磁环境影响评价范围”，为边导线地面投影外两侧30m范围内的区域；地下电缆线路可不进行声环境影响评价。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），对评价范围内具有代表性的声环境保护目标的声环境质量现状进行调查，可利用已有的监测资料，无监测资料时可选择有代表性的声环境保护目标进行现场监测，并分析现状声源的构成。根据现场踏勘，本项目架空线路边导线地面投影外两侧30m范围内均无声环境保护目标，无需进行监测。
（4）电磁环境质量
监测结果表明，本项目输电线路沿线测点处工频电场强度为1.7V/m~264.0V/m，工频磁感应强度为0.013μT~0.389μT，所有测点测值均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值要求。
电磁环境现状监测详见电磁环境影响专题评价。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	3.4与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
本项目涉及的前期相关工程为光禾（江阴）气体产品有限公司光禾气体“气体岛”项目及光禾气体“气体岛”项目（一期配套氮气管网），其中光禾气体“气体岛”项目无需编制环评，光禾气体“气体岛”项目（一期配套氮气管网）已于2025年8月12日取得江苏江阴临港经济开发区管理委员会批复，正在建设。均不涉及原有环境污染和相关环境问题。
现状监测结果表明，拟建线路周围电磁环境满足相应标准要求，无环境污染和生态破坏问题。

	生态环境保护目标
	3.5生态保护目标
本项目未进入且生态影响评价范围内不涉及生态敏感区，不涉及生态保护目标。

	评价
标准
	3.8环境质量标准
3.8.1电磁环境
工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。
3.8.2声环境
对照《市政府办公室关于印发〈江阴市声环境功能区划分调整方案〉的通知》（澄政办发〔2020〕71号），本项目位于3类声环境功能区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准：3类标准昼间限值为65dB（A）、夜间限值为55dB（A）。
3.9污染物排放标准
3.9.1建筑施工噪声排放标准
执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准：昼间限值为70dB（A）、夜间限值为55dB（A）。夜间场界噪声最大声级超过“表1”限值的幅度不得高于15dB（A）。
3.9.2施工场地扬尘排放标准
施工期施工扬尘执行江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1浓度限值。
[bookmark: _Toc11979][bookmark: _Toc24057]表3-6施工期施工场地扬尘排放浓度限值
	污染物名称
	浓度限值（mg/m3）
	标准来源

	TSP
	500
	江苏省地方标准《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）表1浓度限值

	PM10
	80
	


a任一监控点（TSP自动监测）自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值。根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM10或PM2.5时，TSP 实测值扣除200μg/m3后再进行评价。
b任一监控点（PM10自动监测）自整时起依次顺延1h的PM10浓度平均值与同时段所属设区市PM10小时平均浓度的差值不应超过的限值。

	其他
	无



[bookmark: _Toc20765][bookmark: _Toc20595][bookmark: _Toc22087][bookmark: _Toc30810]
四、生态环境影响分析
	[bookmark: _Hlk49796138]施工期生态环境影响分析
	4.1生态影响分析
本项目通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	4.7电磁环境影响分析
输电线路在运行时，由于电压等级较高，带电结构中存在大量的电荷，因此会在周围 产生一定强度的工频电场，同时由于电流的存在，在带电结构周围会产生交变的工频磁 场。
电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。
通过模式预测、定性分析，无江苏无锡光禾（江阴）气体产品有限公司（光禾气体“气体岛”项目）110千伏用户接入工程在认真落实电磁环境保护措施后，运行产生的工频电场、工频磁场对周围电磁环境的影响很小，对周围电磁环境的影响能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应控制限值要求。
4.8声环境影响分析
本项目架空线路运行期沿线声环境保护目标处的声环境在考虑线路噪声贡献值叠加影响后，仍能满足相应的声环境功能区限值要求。
另外，本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、提高导线对地高度等措施降低可听噪声，对周围声环境及保护目标的影响可进一步减小，能够满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准要求。
4.8.2电缆线路声环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），地下电缆线路可不进行声环境影响评价。
4.9生态影响分析
工程建成运行后，临时场地已恢复，施工对周围生态造成的影响基本得到消除。从现有已建成投运工程的观测情况来看，运行期输电线路周围的生态与其他区域并没有显著的差异。因此，本项目运行期对周围生态基本无影响。本项目电缆线路运营期需要维修、检测时，可通过电缆井进行下井操作，无需重新开挖土地，扰动地表。本项目运营期对周围生态影响较小。

	选址选线环境合理性分析
	本项目新建110kV线路路径已取得江阴市自然资源和规划局的盖章同意，本项目的建设符合项目所在地发展规划要求。本项目选址选线具有环境合理性。
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[bookmark: _Toc26841][bookmark: _Toc17448][bookmark: _Toc12997][bookmark: _Toc2909]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	本项目施工期采取的生态保护措施和大气、水、噪声、固废环境保护措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保施工单位落实施工期各项环保措施；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。

	运营期生态环境保护措施
	本项目建成投运后移交至供电公司，运营期采取的生态保护措施和电磁、噪声污染防治措施的责任主体为国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司，国网江苏省电力有限公司江阴市供电分公司应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、电磁、声环境影响较小，对周围环境影响较小。
5.4运营期环境监测计划
建设单位根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体运营期监测计划见表5-1。
表5-1本项目环境监测计划表
	序号
	名称
	内容

	1 
	工频电场、工频磁场
	点位布设
	线路沿线

	2 
	
	点位要求
	地面1.5m高度处

	
	
	监测项目
	工频电场强度（kV/m）、工频磁感应强度（μT）

	
	
	监测方法
	《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》
(HJ681-2013)

	
	
	监测频次和时间
	竣工环境保护验收监测一次，其后线路有环保投诉时进行必要的监测

	2
	噪声
	点位布设
	架空线路沿线

	
	
	点位要求
	地面1.2m以上高度处

	
	
	监测项目
	昼间、夜间等效声级

	
	
	监测方法
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008 ）

	
	
	监测频次和时间
	竣工环境保护验收监测一次




	其他
	无

	环保投资
	本项目总投资约为763万元，其中环保投资约为16万元，环保投资占投资总额的2.1%。具体见表 5-2。
表5-2本项目环保投资一览表
	工程实施时段
	环境要素
	污染防治措施
	环保投资
（万元）
	资金
来源

	施工期
	生态
	环保教育，控制占地，减少弃土，表土保护等
	4
	企业
自筹

	
	大气
	施工围挡、遮盖、定期洒水
	1
	

	
	地表水
	临时沉淀池
	1
	

	
	声
	采用低噪声施工机械设备，设置围挡等
	1
	

	
	固体废物
	生活垃圾、建筑垃圾清运
	1
	

	运营期
	电磁环境
	架空线路采取提高导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，部分线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响，运行期做好设备维护和运行管理，并设置警示和防护指示标志
	2
	

	
	声环境
	架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，提高导线对地高度等措施
	0
	

	
	生态
	加强运维管理，强化人员生态保护意识
	1
	

	环保咨询费用
	按要求开展环境影响评价及竣工环境保护验收工作
	5
	

	合计
	/
	/
	16
	






[bookmark: _Toc30911][bookmark: _Toc30015][bookmark: _Toc32074][bookmark: _Toc14657]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容
  
要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	（1）加强对管理人员和施工人员的环保教育，增强其生态环保意识；
（2）合理组织工程施工，严格控制施工临时占地范围，充分利用现有道路运输设备、材料等；
（3）开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复；
（4）合理安排施工工期，避开雨天土建施工；
（5）选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布；
（6）施工现场使用带油料的机械器具时，定期检查设备，防止含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染。
（7）施工结束后，应及时清理施工现场。
	（1）加强施工环保教育和交底，施工期间未出现破坏生态环境的施工行为；
（2）施工组织合理，充分利用现有道路运输设备、材料，减少了临时用地；
（3）开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好了表土剥离、分类存放，把原有表土回填到开挖区表层，临时道路采取钢板、彩条布铺垫等临时措施，减少施工对地表植被的扰动；
（4）选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布；
（5）定期检查设备，未出现含油施工机械器具的油料跑、冒、滴、漏等对周围环境造成污染的情况；
（6）施工结束后，及时清理了施工现场，对临时用地进行了复耕或绿化处理，与周围景观相协调，保存施工环保设施照片或施工记录资料。
	运营期间做好环境保护设施的维护和运营管理，加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。
	制定了定期巡检计划，对设备检修维护人员进行了环保培训，加强了管理避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	电缆线路施工产生的少量泥浆水、施工机械冲洗废水经主体工程临时沉淀池去除悬浮物后回用不外排
	电缆线路施工产生的少量泥浆水、施工机械冲洗废水经主体工程临时沉淀池去除悬浮物后回用不外排
	/
	/

	地下水及土壤环境
	/
	/
	/
	/

	声环境
	（1）采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；
（2）优化施工机械布置、加强施工管理，设置围挡或移动式声屏障，削弱噪声传播，文明施工，错开高噪声设备使用时间；
（3）合理安排噪声设备施工时段，禁止夜间施工，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准的限值要求；
（4）加强运输车辆管理，合理规划行车路线，车辆经过声环境敏感点附近减速慢行。
	（1）采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；
（2）优化施工机械布置、加强施工管理，设置围挡或移动式声屏障，削弱噪声传播，文明施工，错开高噪声设备使用时间；
（3）合理安排噪声设备施工时段，禁止夜间施工，确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）表1标准的限值要求；
（4）加强运输车辆管理，合理规划行车路线，车辆经过声环境敏感点附近减速慢行。
	架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并采取提高导线对地高度等措施，以降低可听噪声，减轻对周围声环境的影响。
	架空线路沿线声环境质量达标

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	（1）施工场地遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；
（2）选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响；
（3）运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，不超载，经过敏感目标时控制车速；
（4）通过落实工地周边全封闭围挡、落实裸土与物料堆放覆盖、实施湿法作业、路面与场地硬化、有效清洗出入车辆、车辆密闭运输、实施喷淋洒水抑尘、实施非道路移动机械管控等措施后，确保扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）排放标准要求；
（5）施工过程中应严格执行《市政府办公室关于加强建设工地施工扬尘污染防治工作的实施意见》（锡政办发〔2018〕86号）、《关于印发〈关于进一步加强工地扬尘污染防治工作的通知〉和〈江阴市施工工地扬尘污染防治精准管控要求〉的通知》（澄住建〔2021〕63号）的要求，做好施工期扬尘污染防治的相关要求。
	（1）施工场地遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；
（2）选用商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，以防止扬尘对环境空气质量的影响；
（3）运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，不超载，经过敏感目标时控制车速；
（4）通过落实工地周边全封闭围挡、落实裸土与物料堆放覆盖、实施湿法作业、路面与场地硬化、有效清洗出入车辆、车辆密闭运输、实施喷淋洒水抑尘、实施非道路移动机械管控等措施后，确保扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》（DB32/4437-2022）排放标准要求；
（5）施工过程应严格执行《市政府办公室关于加强建设工地施工扬尘污染防治工作的实施意见》（锡政办发〔2018〕86号）、《关于印发〈关于进一步加强工地扬尘污染防治工作的通知〉和〈江阴市施工工地扬尘污染防治精准管控要求〉的通知》（澄住建〔2021〕63号）的要求，做好施工期扬尘污染防治的相关要求。
	/
	/

	固体废物
	（1）开挖土方优先回填，建筑垃圾、工程渣土、建筑土方等及时运输到指定场所进行处置；
（2）施工单位制定并落实建筑垃圾处理方案，及时委托相关的单位运送至指定受纳场地；
（3）渣土运输车辆按指定的路线、时间行驶。车辆应适量装载、密闭化运输，不得沿途遗撒。
	（1）开挖土方优先回填，建筑垃圾、工程渣土、建筑土方等及时运输到指定场所进行处置；
（2）施工单位制定并落实建筑垃圾处理方案，及时委托相关单位运送至指定受纳场地；
（3）渣土运输车辆按指定的路线、时间行驶。车辆应适量装载、密闭化运输，不得沿途遗撒。
	/
	/

	电磁环境
	/
	/
	架空线路建设时采取提高导线对地高度、优化导线相间距离以及导线布置方式，部分线路采用电缆敷设，利用屏蔽作用以降低输电线路对周围电磁环境的影响
	线路沿线的工频电场、工频磁场均能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT公众曝露控制限值的要求。

	环境风险
	/
	/
	/
	/

	环境监测
	/
	/
	制定环境监测计划。
	落实环境监测计划，开展了电磁环境监测。

	其他
	/
	/
	竣工后应及时验收。
	竣工后应在3个月内完成自主验收。
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[bookmark: _Toc1570][bookmark: _Toc1514][bookmark: _Toc28721][bookmark: _Toc29292]七、结论
	[bookmark: _GoBack]江苏无锡光禾（江阴）气体产品有限公司（光禾气体“气体岛”项目）110千伏用户接入工程符合国家的法律法规，符合区域总体发展规划，在认真落实各项污染防治措施和生态保护措施后，本项目运营期产生的工频电场、工频磁场和噪声等均可满足相应标准。本项目的建设对区域生态的影响在可以接受的范围内，从环境保护的角度而言，本项目建设是可行的。




